询价文件

项目名称：合肥泓瑞大酒店燃气锅炉维护保养服务项目

项目编号：2024HRJLXJ0021号

招 标 人：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

2024年7月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标人要求	11

一、 项目概况	11

二、 服务内容及要求	11

二、 服务期限要求：	14

四、报价要求	15

五、付款方式	15

第四章  评审方法和标准	16

第五章  合同	18

廉  政  协  议	24

第六章  投标文件格式	27

一、报价表	28

二、投标函	29

三、授权书	30

四、其他相关证明材料	31

五、勘察项目确认单	31

## 第一章  询价公告

合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司（简称“招标人”）现对 合肥泓瑞大酒店燃气锅炉维护保养服务项目（项目名称）进行询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2024HRJLXJ0021号

2.项目名称： 合肥泓瑞大酒店燃气锅炉维护保养服务项目

3.项目地点：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

4.项目单位： 合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

5.项目范围：详见招标需求附件

6.资金来源：自筹

7.项目预算：2万/年

8.项目类别： 服务类

9.标段（包别）划分：共分  1 个包，本次采购第  1 包

二、投标人资格

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：

①提供公司营业执照复印件盖章，营业执照范围具有 锅炉、销售安装加维护等。

②提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少 2 个燃气锅炉销售安装或维护保养服务的合作业绩，以合同复印件形式反应（合同需加盖公章），需要原件备查。

三、询价文件的获取及报名

1.报名时间： 2024 年 7 月 2 日至  2024 年 7  月 5 日(北京时间)

2.询价文件获取方式：1）微信订阅号消息---搜“合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司”关注公众号，里面下载询价文件；

2）关注文旅博览集团有限公司官方网站招标信息下载询价文件。

3.报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：546745086@qq.com

四、询价时间及地点

1.询价时间：  2024 年  7 月8 日 14  时 00  分

2.询价地点：合肥市蜀山区祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店四楼蜀山厅

五、投标文件提交截止时间

同询价时间

六、联系方式

1.招标人

招标人：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

地  址： 合肥市蜀山区祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店采购部

联系人： 杜工

电  话： 0551-62266887

2.监督管理部门

监督管理部门： 党支部纪检委员

地  址： 合肥市蜀山区祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店二楼党支部纪检委员办公室

电  话：0551-62266404

七、其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

## 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价时间 | 见询价公告 |
| 2 | 询价有效期 | 90 日历日 |
| 3 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正本一份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4 | 确定中标人 | - 评审小组推荐中标人的数量：不多于1家； （2）确定中标人： 招标人委托评审小组确定 招标人确定 |
| 5 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 6 | 告知询价结果的形式 | 投标人自行登录合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)和微信订阅号消息---搜“合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司”查看。 注：招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。 |
| 7 | 履约保证金 | - 金额： - 免收 □合同价的 / % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式：转账 （3）收取单位： （4）缴纳时间： 合同签订前 （5）退还时间：验收合格后 日历日/年 |
| 8 | 报价须知 | （1）投标人的报价应包含但不限于所投货物的供货、包装运输及保险、安装、调试、考核验收、培训、交付后约定期限内免费维修保养服务、税费等所有工作和应有费用。 （2）投标人投标报价不得高于询价文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。 （3）在项目过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行踏勘 招标人统一组织 投标人需在2024年 7 月 2日至 7 月 4 日9:30—17：00时(周末除外)，在询标单位现场联系人的陪同下，对本次询标项目进行现场踏勘,如未进行现场查勘，（踏勘现场函件经投标人和现场陪同人员签字确认后由投标单位盖章放在询标文件中，否则视为投标无效）将无权投标。 |
| 10 | 便利化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力： 要求 □不要求 便利化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 11 | 本项目提供除询价文件以外的其他资料 | 无 □采购清单 □ 获取方式： 上述资料请投标人在在合肥文旅博览集团有限公司官网自行下载本项目附件。 |
| 12 | 重要说明 | （1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任； （3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）投标人参与本项目，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 13 | 解释权 | （1）构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除询价文件中有特别规定外，仅适用于询价及投标文件提交阶段的规定，按询价公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 14 | 其他补充 说明 | - 为有助于投标人选择投标产品，如招标人要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品；采用其他品牌（或型号）的应在投标文件中《响应表》中注明并提供有关技术性能指标证明资料等供评审小组评审，未在《响应表》中注明且未提供有关技术性能指标证明资料，或经评审小组评审未通过的，中标后只能从招标人推荐（或参考）品牌中进行选择，合同价格不予调整。 |
| 15 | 补充约定 | 通过评审小组的投标人为3家及以上的，按询价文件约定进行评审并确定结果，3家以下的本项目做流标处理。 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

#### 1.1本询价文件适用于本次所述的货物采购。

#### 2.询价文件的澄清与修改

2.1投标人如对询价文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。

2.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对询价文件进行澄清或者修改。招标人将在合肥文旅博览集团有限公司网站澄清或修改询价文件，投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价文件的组成部分。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.4对于没有提出疑问又参与了本项目的投标人将被视为完全认同本询价文件（含澄清、修改等内容）。

#### 3.响应范围及投标文件中标准和计量单位的使用

3.1投标人应当对所参与的分包询价文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的投标文件将被认定为无效投标。

3.2无论询价文件中是否要求，投标人所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

3.3投标人与招标人之间与询价有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

3.4除询价文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 4.投标文件构成

4.1投标人应完整地按询价文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

4.2上述文件应按照询价文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 5.证明响应标的的合格性和符合询价文件规定的技术文件

为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目提交投标文件时，不得同时提供备选响应方案。

#### 6.报价

6.1投标人的报价应当包括满足本次询价全部招标人要求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。

6.2 除非询价文件另有规定或经招标人同意支付的，投标人报价不得高于询价文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，否则其投标文件将被认定为无效投标。

6.3 投标人应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

6.4招标人不接受具有附加条件的报价。

#### 7.询价有效期

7.1询价有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，在询价有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。询价有效期不满足要求的无效投标。

7.2因特殊原因，招标人可在原询价有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 8.投标文件的制作

8.1本项目要求提供密封纸质投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体参加的，除联合协议及询价文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

8.2因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

#### 9.投标文件提交截止时间

9.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

9.2招标人有权按本询价文件的规定，延迟投标文件提交截止时间。在此情况下，招标人、投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 10.投标文件的提交、修改与撤回

10.1投标人应当在第一章“询价公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。（如询价延期，按最新发布询价时间执行）。

10.2投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

#### 11.评审小组

由招标人抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

#### 12.终止询价

出现下列情况之一时，招标人有权宣布终止本项目，并将理由通知所有投标人：

（1）通过评审小组的投标人不足规定数量，导致本次询价缺乏竞争的；

（2）出现影响公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）询价文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

#### 13.投标文件的澄清、说明或更正

13.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章。

13.3如有询标，投标人通过线下的方式接受询标。因授权代表联系不上等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。

#### 14.确定中标人

14.1招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的即为中标人，由招标人在指定媒体上予以公告。

14.2因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 15.编写评审报告

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

#### 16.保密要求

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 17.中标结果公告

中标人确定后，招标人在合肥文旅博览集团有限公司官网发布中标结果公告。

#### 18.签订合同

18.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。

18.2询价文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

18.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人也可以重新开展活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的活动。

19.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  招标人要求

招标人要求通常包括但不限于以下内容：

- 项目概况

给酒店两台力聚燃气真空热水锅炉ZRQ-240NW提供维护保养服务和一台博世1吨蒸汽锅炉提供干保养及养护服务，以确保酒店现有锅炉有效、稳定、安全的运行。

- 服务内容及要求

第一条

1.真空锅炉、蒸汽锅炉维护保养的设备及金额：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 处理方式 | 工作内容 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力聚燃气真空热水锅炉 | ZRQ-240NW | 人工 | 维护保养 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 博世燃气蒸汽锅炉 | 1吨 | 人工 | 干养护及养护 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 温度传感器 | PT100 | 更换 |  | 免费 | 项 |  |  |
| 3 | 防爆片 |  | 更换 |  | 免费 | 项 |  |  |
| 4 | 隔膜阀片 |  | 更换 |  | 免费 | 项 |  |  |
| 5 | 水室垫片 |  | 更换 |  | 免费 | 项 |  |  |
| 6 | 温度探头 |  | 更换 |  | 免费 | 项 |  |  |
| 7 | 压力表 |  | 更换 |  | 免费 | 项 |  |  |
| 8 | 燃气蒸汽锅炉干保养材料 |  | 按月养护 |  | 免费 | 项 |  |  |

备注：配件清单后附300元以下配件免费；超过300元配件，报价给酒店，待酒店确定后，再更换或酒店自己采购；免费配件是在设备故障需要更换时更换。酒店燃气蒸汽锅炉所有养护材料人工均包含在此次维保费用中。

第二条、服务范围：

1、本要求《第一条》表格内列出的所有设备为维保单位所维护保养的基础范围。

2、维保单位需对维护范围内的设备提供维修、保养、技术咨询、技术培训、回访（含电话回访）及每日24小时报修服务。若需要更换其它零配件或提供其它服务的，需报价经酒店同意后，配件可以由维保单位代采购或酒店自行采购，维保单位需要无偿进行安装或维修（免人工费），配件费用由酒店承担。

3、维保单位负责酒店燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉维护保养，所保养内容均符合省、市、区相关监管部门要求，日常省、市、区相关监管部门来酒店检查，维保单位必须提前做好相关迎检准备工作，检查过程中维保单位要全程陪同检查，如果检查中存在问题，维保单位必须对检查问题完成整改，涉及酒店原因，维保单位有义务协助指导酒店完成整改（免人工费）。

4、酒店经营过程中，如果因客情接待需要，维保单位必须按照酒店要求做好接待前的检查工作，并出具检查报告，根据酒店要求接待需要24小时在店保障工作。

5、酒店负责维保期间，对设备维保要提前预防性的专项检查，防微杜渐。在锅炉安全性、环保等方面，必须了解国家、省、市、区相关行业产品政策要求，确保酒店在锅炉使用期间不违反国家、省、市、区相关的政策要求。如果在维保单位维保期间，维保单位未及时发现相关问题，导致酒店收到国家、省、市、区监管部门处罚，所有的费用必须由维保单位负责，同时酒店保留名誉及财产诉至法律的权利。

6、维保单位有义务为酒店锅炉相关人员提供培训，需要让酒店锅炉相关工作人员熟悉、熟练掌握锅炉设备的操作运行，了解锅炉突发紧急事件处理等问题的处置。

真空热水锅炉部分：在采暖季节开机前一次性维保。

（1）保养主要包括：

1）控制箱线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。2）燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。3）燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。4）燃烧器阀组过滤网清洗。5）压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。6）拆水室盖板、换热器清洗。分二种情况，由人工能清洗的直接由人工清洗处理：要是结垢很严重人工无法清洗的由酒店采购清洗药剂，再由维保单位人员配合清洗处理。7）介质温度传感器检查更换。8）热水温度传感器检查更换。9)空调温度传感器检查更换。10)防爆片、隔膜阀片检查更换。11）水室垫片检查更换。

（2）机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试）。安全装置包括超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度。

（3）机组软件升级及维护免费更新；不多于三批次的工人操作技术指导及培训。提供热水锅炉技术咨询指导。

（4）不定时接酒店通知，2小时内应急检修维护。

（5）每年3月份维保商负责进行锅炉开炉检查及锅炉外部检修，联系锅检所，保证通过锅炉年检；锅检所年检费用，由酒店支付。

（6）6月、9月、12月进行锅炉季检，主要是燃烧器、电控和锅炉附件检查维护。

免费提供蒸汽锅炉等技术咨询指导及日常操作技能培训。

维保单位维保期间必须对锅炉的使用效率（燃烧、能效比）进行半年度检查调整，提供检查报告，需要保证锅炉效率不低于出厂的95%。

热水真空锅炉启用前，必须对锅炉燃烧器准备测量校准，确保燃烧器在最佳燃烧效率（氧浓度等测量调校），如因维保导致燃气费用增加，燃气增加费用由维保单位负责。

燃气蒸汽锅炉干保养及养护部分：

1、每月例行上门预防性检查养护，保持锅炉不上锈，确保酒店蒸汽锅炉可以在一周恢复运行状态，并出据检查报告。

2. 排净锅炉内的水。

3. 打开人孔、手孔等，使锅炉内部充分干燥。

4. 可放入干燥剂，如无水氯化钙等，放置在锅内各处。

5. 关闭所有阀门、孔口，防止空气进入。

6. 定期检查干燥剂的状态，及时更换。

酒店燃气真空锅炉和燃气蒸汽锅炉其它保养要求

1. 检查各仪表、安全阀等是否正常。        维保检查

2. 做好设备的密封工作，防止湿气进入。    维保要求

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转换开关 | 三档ZB2 BD3C | 施耐德 |  |
| 2 | 急停开关 | ZB2B | 施耐德 |  |
| 3 | 报警灯 | DN16-22FS | 施耐德 |  |
| 4 | 中间继电器 | 1套 | 施耐德 |  |
| 5 | 热保护器 | LR2 | 施耐德 |  |
| 6 | 接触器 | LC1 1210 | 施耐德 |  |
| 7 | 行程开关 | 特制 | 力聚定制 |  |
| 8 | 数字真空表 | 101～-101Kpa | SMC |  |
| 9 | 温度传感器 | 特制PT100 | 力聚定制 |  |
| 10 | 隔膜阀片 | 特制DN15 | 力聚定制 |  |
| 11 | 隔膜阀片 | 特制DN25 | 力聚定制 |  |
| 12 | 防爆片 | 特制DN50 | 力聚定制 |  |
| 13 | 密封圈 | 特制DN15 | 力聚定制 |  |
| 14 | 超温开关 | 100℃ | 力聚定制 |  |
| 15 | 空气开关 | 4P D63 | 施耐德 |  |
| 16 | 真空泵 | 直流24V | 飞越 |  |
| 17 | 真空泵 | 普通 | 飞越 |  |
| 18 | 水位视镜 | 圆形 | 力聚定制 |  |
| 19 | 真空锅炉压力变送器 | 1~1.6Mpa | 力聚定制 |  |
| 20 | 液胀式温度开关 | 602031 | 力聚定制 |  |
| 21 | 直流电源 | DR系列 | 力聚定制 |  |
| 22 | 触摸屏 | TPC系列 | 昆仑通态 |  |
| 23 | PLC | LJ6A型 | 力聚定制 |  |
| 24 | PLC | LJ8Q型 | 力聚定制 |  |
| 25 | PLC | TWDLCAA24DRF | 施耐德 |  |
| 26 | 温度模块 | TWDAMI4LT | 施耐德 |  |
| 27 | 压力模块 | TWDAMI2HT | 施耐德 |  |
| 28 | 温控表 | E5CZ | 欧姆龙 |  |
| 29 | 仪表 | P909 | 力聚定制 |  |
| 30 | 电热管 | 15KW | 力聚定制 |  |
| 31 | 电热管 | 30KW | 力聚定制 |  |
| 32 | 变频器 | 3KW | 施耐德 |  |
| 33 | 变频器 | 4KW | 施耐德 |  |
| 34 | 变频器 | 5.5KW | 施耐德 |  |
| 35 | 接触器 | 1500 | 施耐德 |  |
| 36 | 母线熔断隔离开关 | 33198 | 施耐德 |  |
| 37 | 安全阀 | DN40 | 配套 |  |
| 38 | 水位计 | 配套 | 配套 |  |
| 39 | 压力变送器 | 配套 | 丹弗斯 |  |
| 40 | 止回阀 | DN32 | 配套 |  |
| 41 | 排污阀 | DN40 | 配套 |  |

备注：所有维保单位需要自行探勘现场，熟悉酒店锅炉现场的环境及锅炉设备状态。

- 服务期限要求：

本项目合作方式采用1+1+1模式，中标后双方签订一年期的合同，合作期间履约良好，双方可协商一致可续签下一年度合同，最多可续签两次。

## 四、报价要求

1、本项目采用总价报价，投标单位报投标总价不得高于项目概算金额，该总价包括但不限于投标单位的人工费、保险费、福利费、审计费、利润、税金及完成项目应有的全部费用。以投标总价作为评标依据，报价相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标单位。

2、投标人需提前自行对项目现场和周围环境进行勘察，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

3、投标总价包括本次评估全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。

4、投标报价总价不得高于项目概算。

## 五、付款方式

本项目合同签订后，每次维保结束后双方签字确认,由酒店工程部验收合格后每半年付款一次，每次付款金额为合同总价的50%。

注：（1）在招标人付款前，中标人需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，投标无效。

## 第四章  评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照询价文件的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

1.本次项目评审采用最低投标价法作为对投标人投标文件的比较方法。

2.评审小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次询价的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对询价文件的符合性及响应性。

3.评审小组应认真研究询价文件的要求。

4.有效投标应符合以下原则：

4.1满足询价文件的实质性要求；

4.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

4.3通过投标有效性评审；

4.4评审小组依据询价文件认定的其他原则。

5.评审小组对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

6.评审小组发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评审小组应提出充足的理由，根据评审文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评审小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

7.评审小组按下表内容进行投标有效性评审。

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合法有效，提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 投标人资质 | 符合投标人资格中本项目的特定资格要求，提供符合投标人资格中要求的资质证书扫描件 |
| 3 | 报价 | 报价符合询价文件要求 |
| 4 | 投标函 | 符合询价文件要求 |
| 5 | 询价文件获取情况 | 在询价文件获取截止时间前完成询价文件获取 |
| 6 | 商务响应情况 | 符合询价文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求（可编辑） |
| 7 | 技术响应情况 | 符合询价文件采购需求中货物技术参数及要求 |
| 8 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或询价文件列明的其他要求。 |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过评审表中的全部评审指标。 评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 |  |  |

#### 8.中标人的推荐原则及标准

8.1对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标人。

8.2如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取评审小组评委投票的方式，按少数服从多数的原则确定中标人。

9.评审小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10. 在评审过程中，评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经评审小组认定其报价低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合询价文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

11.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有投标。

12.评标后，评审小组应写出评标报告并签字。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

# 第五章  合同

泓瑞金陵[    ]第    号合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及其它相关法律法规，为明确双方的权利、义务关系，在平等、自愿、协商一致的基础上，就泓瑞金陵酒店（以下简称甲方）甲方就力聚热水锅炉ZRQ-240NW维护保养和博世1吨蒸汽锅炉干保养及养护事宜委托乙方维护保养，以确保甲方现有锅炉有效、稳定、安全的运行，特订立如下合同条款：

第一条、维保设备及维保费用明细

1、维护保养的设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 处理 方式 | 单价 | 数量 | 1年维保费用（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉（维护保养） | ZRQ-240NW | 人工 |  | 2 |  |
| 2 | 蒸汽锅炉（干维护、养护） | 1吨 | 人工 |  | 1 |  |
| 3 | 温度传感器 | PT100 | 更换 | 免费 |  |  |
| 4 | 防爆片 |  | 更换 | 免费 |  |  |
| 5 | 隔膜阀片 |  | 更换 | 免费 |  |  |
| 6 | 水室垫片 |  | 更换 | 免费 |  |  |
| 7 | 温度探头 |  | 更换 | 免费 |  |  |
| 8 | 压力表 |  | 更换 | 免费 |  |  |
| 总价 |  | 人民币大写：（¥） 税率： |  |  |  |  |

备注：服务期限内乙方为甲方提供上述表格第3-8项及其他300元以下配件均为免费；超过300元配件，乙方报价给甲方，待甲方确定后，再更换或甲方自己采购；免费配件是在设备故障需要更换时更换。2、乙方开具   %增值税发票。

第二条、服务范围

1、服务地点：合肥泓瑞金陵大酒店。

本合同第一条表格内列出的所有设备为乙方所维护保养的范围。

2、乙方仅对维护范围内的设备提供维修、保养、技术咨询、技术培训、回访（含电话回访）及每日24h报修服务。若需要更换其它零配件或提供其它服务的，经甲方同意后，费用由甲方承担。

第三条、服务期限

服务期限为一年（年 月  日  ---   年  月   日）

合同期满后经甲方验收、考核合格后，若乙方无任何违约行为，双方可协商另行签订续期合同。

第四条、服务内容

1、热水锅炉机组服务内容 (锅炉维保为燃烧器和电控维护，不含水泵、管道、阀门保温等维护更换。)

（1）真空热水锅炉部分：在采暖季节开机前一次性维保。

（2）蒸汽锅炉部分：在3月进行大保养，6月、9月、12月小保养，每月例行上门预防性检查，并出据检查报告。

- 一次保养开机及机组性能测试，具体服务时间以甲方指定时间为准。

①保养主要包括：

1）控制箱线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

2）燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

- 燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。

- 燃烧器阀组过滤网清洗。

- 压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。

- 拆水室盖板、换热器清洗。分两种情况，由人工能清洗的直接由人工清洗处理：结垢严重人工无法清洗的由甲方采购清洗药剂，再由乙方人员配合清洗处理。

- 介质温度传感器检查更换。

- 热水温度传感器检查更换。

- 空调温度传感器检查更换。

- 防爆片、隔膜阀片检查更换。

- 水室垫片检查更换。

②机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试）。安全装置包括超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度。

③机组软件升级及维护免费更新；不多于三批次的工人操作技术指导及培训。

提供热水锅炉技术咨询指导。

④不定时接甲方通知，2小时内应急检修维护。

2、蒸汽锅炉机组服务内容 (锅炉维保为燃烧器和电控维护，不含水泵、管道、阀门保温等维护更换。)

（1）每年3月份维保商负责进行锅炉开炉检查及锅炉外部检修，联系锅检所，

保证通过锅炉年检；锅检所年检费用，由甲方支付。

（2）6月、9月、12月进行锅炉季检，燃烧器、电控和锅炉附件的检查维护。

（3）免费提供蒸汽锅炉等技术咨询指导及日常操作技能培训。

3、不在服务范围内的维修改造项目，另行报价，等甲方确定后开始实施。

燃气蒸汽锅炉干保养及养护部分：

1、每月例行上门预防性检查养护，保持锅炉不上锈，确保酒店蒸汽锅炉可以在一周恢复运行状态，并出据检查报告。

2. 排净锅炉内的水。

3. 打开人孔、手孔等，使锅炉内部充分干燥。

4. 可放入干燥剂，如无水氯化钙等，放置在锅内各处。

5. 关闭所有阀门、孔口，防止空气进入。

6. 定期检查干燥剂的状态，及时更换。

酒店燃气真空锅炉和燃气蒸汽锅炉其它保养要求

1. 检查各仪表、安全阀等是否正常。        维保检查

2. 做好设备的密封工作，防止湿气进入。    维保要求

免费提供蒸汽锅炉等技术咨询指导及日常操作技能培训。

维保单位维保期间必须对锅炉的使用效率（燃烧、能效比）进行半年度检查调整，提供检查报告，需要保证锅炉效率不低于出厂的95%。

热水真空锅炉启用前，必须对锅炉燃烧器准备测量校准，确保燃烧器在最佳燃烧效率（氧浓度等测量调校），如因维保导致燃气费用增加，燃气增加费用由维保单位负责。

第五条、服务标准

1、乙方维护保养质量标准必须符合国家、安徽省、合肥市及行业有关规范、标准以及甲方的要求，前述标准不一致的，以较高的标准为依据。

2、乙方必须保证维护保养质量，并按期完成各项检修范围的保养、修理任务，维护保养完成后，符合本合同约定服务标准及要求后交付甲方正常使用。

第六条、维保费用及付款方式

1、本合同维保费用总价为人民币       。前述维护保养费用总价包干，固定不变，在本合同履行过程中不因任何因素的变化而调整。除本合同另有约定外，甲方无须另付任何费用，在合同履行期内不因任何因素调整。

2、按半年为周期支付维保费用，即本合同付款月份为  年 月、  年  月，每次付款金额为本合同总价的50%；每次付款前乙方应提供甲方要求的证明乙方履约合格的资料，经甲方书面认可并签署后，乙方提供相同金额的合法有效的增值税【专用】发票（税率：%），甲方在收到发票后付款，否则甲方有权不予付款并不承担任何违约责任，同时乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

3、本协议所涉的款项甲方均不能以现金方式支付。乙方指定甲方将本合同所涉全部款项以转账或汇款形式支付至下列账户中：

名称：

账号：

银行：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

乙方发生账户信息变更时，应以书面形式（须盖收款方公章）申请变更。否则甲方按合同约定账户进行支付。

第七条、乙方不负责的服务

1、 本合同第一条维护保养的设备清单所列之外的设备。

2、 本合同第二条及第四条服务范围、内容以外的地方。

3、由于火灾、洪水、地震、战争暴力或其他类似不可抗力事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不承担违约责任，可因此协商延迟履行本合同之义务。

4、乙方对非正常使用而造成的设备损伤不负责任，乙方可负责修理，但修理费用另计。

第八条、双方负责的内容：

维保、修理时用到的相关工具由乙方负责，甲方有义务为乙方修理提供各种合理的便利条件。

第九条、违约责任：

1、乙方逾期履行维护保养义务的，或逾期履行本合同约定的其他义务的，每逾期一日，应按本合同维护保养费总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期达15日的，甲方有权解除本合同。

2、除本合同另有约定外，乙方违反本合同其他义务的，经甲方催告后未能改正或补救的，甲方有权解除本合同。

3、本合同因乙方原因解除的，乙方应将甲方已付费用退还甲方，按本合同总价款的20%向甲方支付违约金；该违约金数额不足以弥补甲方因此遭受的损失的，乙方应全额赔偿。

4、因乙方违约造成合同解除及/或甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

5、甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

6、在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期1日，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

7、本合同履行过程中，甲方有权提前30日通知乙方解除本合同，合同解除后，双方按经甲方确认的乙方已完成工作据实结算费用，甲方不再承担其他补偿、赔偿责任。

8、乙方未经甲方事先书面同意，不能转让本合同或转移其根据本合同规定的权利和义务，否则，甲方有权解除合同，同时乙方应按照本合同第九条第3款约定承担违约责任。

9、乙方应在服务工作现场设置安全警示标识等相关安全保障措施，并严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维保锅炉的安全技术性能，自行承担因作业而产生的安全保障责任，因乙方履行维保义务而造成甲方或任何第三方人身、财产损失的，由乙方自行承担因此发生的一切责任和费用，给甲方造成损失的，应据实赔偿。

第十条、 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲乙双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方通讯地址：合肥市政务区祁门路1799号

联系人：

联系电话：

乙方通讯地址：

联系人：

联系电话：

乙方未明确送达地址的，以乙方工商注册地址为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条、争议的解决

1、各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。。

2、本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条、其它

1、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，未尽事宜另行协商，签订补充协议。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

代表（签名）：                     代表（签名）：

日期：                                        日期：

# 廉  政  协  议

甲方：

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按文旅博览集团纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

姓名     	                       姓名

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

姓名                              姓名

签字：                            签字：

电话：                            电话：

地址：                            地址：

日期：                            日期：

## 第六章  投标文件格式

合肥泓瑞大酒店燃气锅炉维护保养服务项目

投

标

文

件

投标人：

年  月  日

## 一、报价表

项目名称： 合肥泓瑞大酒店燃气锅炉维护保养服务项目

项目编号： 2024HRJLXJ0021号

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 含税报价： 元（大写： 元）；增值税专 票税率： % 不含税报价（人民币） 元 |
| 服务周期 | 响应文件要求 |
| 备注说明 |  |

投标人公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注说明中注明。

## 二、投标函

致：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

根据贵方的询价文件，我方承诺如下：

1.我方接受上述文件要求。我方承诺按本询价文件、合同条款和招标人要求承担本项目的供货（安装），并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

3.我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

4.如我方中标，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及投标报价供货（安装）。

5.我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成供货（安装）及服务，并通过你方验收。

6.我方同意按你方要求在规定时间内向你方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。

7.我方同意询价文件规定的付款方式、供货（安装）期限。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.我方同意所提交的投标文件在询价文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.其他补充说明：             补充说明事项（如有）

投标人公章：

日      期：

## 三、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目开标活动，全权代表我方处理开标过程的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、签约等。投标人授权代表在开标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表；

2.法定代表人参加询价的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。

## 四、其他相关证明材料

提供符合询价公告、招标人要求及评审方法规定的相关证明文件。

- （营业执照等）

## 五、勘察项目确认单

(投标人自行下载填写放入投标文件中)

（投标人名称）承诺已视察项目现场内外，特此承诺并确认签字。

项目地址：

以上各项数据，经             公司（公章），经现场勘察后，无异议。

以上各项数据，经             公司（公章），经现场勘察后，有如下异议：

投标人确认签字：              招标人现场陪同人员签字：

注：1、现场勘察后，请在上面两项方框中打“√”，如有异议可另附页进行说明；

2、勘察项目确认单经投标人和现场陪同人员签字确认后由投标单位盖章放在投标文件中，否则视为投标无效。